8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие коробки соединительной CKKS/100 заявленным характеристикам при соблюдении потребителем требований безопасности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.
8.3 Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.
8.4 Срок службы: 15 лет.
8.5 Гарантия изготовителя распространяется на изделие при соблюдении следующих условий:
а) коробка соединительная использовалась строго по назначению; б) коробка соединительная не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности (таких как: трещины, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);
в) монтаж коробки соединительной был произведён в строгом соответствии с руководством по эксплуатации;
г) эксплуатация коробки соединительной производилась в строгом соответствии с руководством по эксплуатации;
д) соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению коробки соединительной.
8.6 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств оформляется претензия покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации по месту приобретения.
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Коробка соединительная CKKS/100 изготовлена и испытана согласно ТУ 27.12.31-001-13709303-2025 и признана годной для эксплуатации.
Дата производства «______________________»

Штамп технического контроля






2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2.1. Габаритные размеры коробки приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Габаритные размеры CKKS/100
3	КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки коробки соединительной приведён в таблице 2. Таблица 2 - Комплект поставки коробки соединительной CKKS/100

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

1

Корпус коробки

шт.

1

2

Клеммный блок 10 мм2, 5-попюсный, 76А

шт.

1

3

Заглушка

шт.

4

4

Кабельный ввод М20, IP68

шт.

3

5

Кабельный ввод М25, IP68

шт.

2

6

Паспорт

шт.

1



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СОВМЕЩЕННЫЙ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Коробка соединительная CKKS/100
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1 НАЗНАЧЕНИЕ
Коробка соединительная предназначена для подключения нагревательных кабелей и датчиков температуры к силовой распределительной сети, а также для
коммутации силовых и информационных кабелей в нормальных условиях эксплуатации.
Конструкция корпуса коробки обеспечивает степень защиты IP66 от проникновения влаги и пыли и обладает повышенной коррозионной стойкостью.
Клеммный блок допускает подключение кабелей сечением до 10 мм2. В комплектацию коробки входит клеммный блок и заглушки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Таблица 1 - Основные технические характеристики коробки соединительной

	
	
Характеристика
	
Значение

	1
	Максимальное напряжение, В
	690

	2
	Номинальное сечение подключаемых проводников, мм2
	10

	3
	Степень защиты оболочки
	IP 66

	4
	Количество выбивных отверстий
	М20/32 - 5 шт., М20/25 - 3 шт.
М20 - 2 шт., М20/25 (на задней стенке) - 2 шт.

	5
	Номинальные размеры [ШхВхГ], мм
	140x140x79

	6
	Масса, кг
	0,47




4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 Порядок монтажа
4.1.1 Установка коробки соединительной должна выполняться квалифицированным персоналом.
4.1.2 Минимальная температура монтажа должна быть не ниже минус 35 °C.
4.1.3 Перед началом работ по монтажу необходимо ознакомиться с данном руководством.
4.1.4 Проверить комплектацию коробки соединительной в соответствии с п. 3.
4.1.5 Закрыть корпус коробки крышкой. Закрутить винты.
4.1.6 При закрытом корпусе, при помощи шлицевой отвертки с шириной жала не более 5 мм, выбить нужное количество отверстий под кабельные вводы. При этом жало отвертки необходимо устанавливать в положение "3 часа" или "9 часов".
4.1.7 Открыть корпус коробки. Установить кабельные вводы (в комплект поставки не входят).
4.1.8 Выполнить электрические соединения внутри корпуса коробки, проверить надёжность контактов и соответствие схеме подключения.
4.1.9 Закрыть корпус коробки крышкой.
4.1.10 Закрепить коробку на объекте при помощи винтовых соединений.
4.2 Условия эксплуатации
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1.
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от минус 60 до плюс 60 °C.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключённом
Электропитании! Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ!
Подключение и монтаж коробки соединительной должен производить только квалифицированный персонал в соответствии с действующими правилами ПУЭ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Изменять конструкцию или заменять штатных компоненты коробки;
· Выбивать отверстия без прикрученной крышки;
· Подключать к сети с напряжением, превышающим указанное в таблице 1;
· Соединять медные и алюминиевые проводники;
· Эксплуатация коробки при наличии механических повреждений корпуса;
· Восстановление повреждённой коробки. При обнаружении механических повреждений требуется замена коробки;
· Допускать воздействие температур, выходящих за пределы диапазона указанного в п. 4.2;
· Проводить сварочные работы и работы с огнем в непосредственной близости для предотвращения повреждения поверхности и нагрева корпуса свыше допустимой температуры;
· Проведение подключения и монтажа при температуре ниже минус 35 °C.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
6.1 Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами грузоперевозок, действующими на транспорте данного вида.
6.2 Коробки соединительные должны транспортироваться и храниться в картонной упаковочной коробке.
6.3 Хранение коробок соединительных должно осуществляться по группе 4Ж2 ГОСТ 15150.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
7.1 По истечении срока эксплуатации коробок соединительных необходимо произвести их демонтаж с последующей утилизацией. Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.
7.2 Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации коробок не требуется.
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