- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие коробки соединительной CKKS/100 заявленным характеристикам при соблюдении потребителем требований безопасности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

  - Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

  - Срок службы: 15 лет.

  - Гарантия изготовителя распространяется на изделие при соблюдении следующих условий:

а) коробка соединительная использовалась строго по назначению; б) коробка соединительная не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности (таких как: трещины, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);

в) монтаж коробки соединительной был произведён в строгом соответствии с руководством по эксплуатации;

г) эксплуатация коробки соединительной производилась в строгом соответствии с руководством по эксплуатации;

д) соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению коробки соединительной.

  - При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств оформляется претензия покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации по месту приобретения.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка соединительная CKKS/100 изготовлена и испытана согласно ТУ 27.12.31-001-13709303-2025 и признана годной для эксплуатации.

Дата производства «______________________»

Штамп технического контроля

2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Габаритные размеры коробки приведены на рисунке 1.

79

Рисунок 1 - Габаритные размеры CKKS/100

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус коробки | шт. | 1 |
| 2 | Клеммный блок 10 мм2, 5-попюсный, 76А | шт. | 1 |
| 3 | Заглушка | шт. | 4 |
| 4 | Кабельный ввод М20, IP68 | шт. | 3 |
| 5 | Кабельный ввод М25, IP68 | шт. | 2 |
| 6 | Паспорт | шт. | 1 |

Комплект поставки коробки соединительной приведён в таблице 2. Таблица 2 - Комплект поставки коробки соединительной CKKS/100

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СОВМЕЩЕННЫЙ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коробка соединительная CKKS/100

CKKS/100

IP 66

- НАЗНАЧЕНИЕ

Коробка соединительная предназначена для подключения нагревательных кабелей и датчиков температуры к силовой распределительной сети, а также для

коммутации силовых и информационных кабелей в нормальных условиях эксплуатации.

Конструкция корпуса коробки обеспечивает степень защиты IP66 от проникновения влаги и пыли и обладает повышенной коррозионной стойкостью.

Клеммный блок допускает подключение кабелей сечением до 10 мм2. В комплектацию коробки входит клеммный блок и заглушки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Таблица 1 - Основные технические характеристики коробки соединительной

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное напряжение, В | 690 |
| 2 | Номинальное сечение подключаемых проводников, мм2 | 10 |
| 3 | Степень защиты оболочки | IP 66 |
| 4 | Количество выбивных отверстий | М20/32 - 5 шт., М20/25 - 3 шт. М20 - 2 шт., М20/25 (на задней стенке) - 2 шт. |
| 5 | Номинальные размеры [ШхВхГ], мм | 140x140x79 |
| 6 | Масса, кг | 0,47 |

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Порядок монтажа

    - Установка коробки соединительной должна выполняться квалифицированным персоналом.

    - Минимальная температура монтажа должна быть не ниже минус 35 °C.

    - Перед началом работ по монтажу необходимо ознакомиться с данном руководством.

    - Проверить комплектацию коробки соединительной в соответствии с п. 3.

    - Закрыть корпус коробки крышкой. Закрутить винты.

    - При закрытом корпусе, при помощи шлицевой отвертки с шириной жала не более 5 мм, выбить нужное количество отверстий под кабельные вводы. При этом жало отвертки необходимо устанавливать в положение "3 часа" или "9 часов".

    - Открыть корпус коробки. Установить кабельные вводы (в комплект поставки не входят).

    - Выполнить электрические соединения внутри корпуса коробки, проверить надёжность контактов и соответствие схеме подключения.

    - Закрыть корпус коробки крышкой.

    - Закрепить коробку на объекте при помощи винтовых соединений.

  - Условия эксплуатации

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1.

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от минус 60 до плюс 60 °C.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключённом

Электропитании! Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ!

Подключение и монтаж коробки соединительной должен производить только квалифицированный персонал в соответствии с действующими правилами ПУЭ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Изменять конструкцию или заменять штатных компоненты коробки;

- Выбивать отверстия без прикрученной крышки;

- Подключать к сети с напряжением, превышающим указанное в таблице 1;

- Соединять медные и алюминиевые проводники;

- Эксплуатация коробки при наличии механических повреждений корпуса;

- Восстановление повреждённой коробки. При обнаружении механических повреждений требуется замена коробки;

- Допускать воздействие температур, выходящих за пределы диапазона указанного в п. 4.2;

- Проводить сварочные работы и работы с огнем в непосредственной близости для предотвращения повреждения поверхности и нагрева корпуса свыше допустимой температуры;

- Проведение подключения и монтажа при температуре ниже минус 35 °C.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами грузоперевозок, действующими на транспорте данного вида.

  - Коробки соединительные должны транспортироваться и храниться в картонной упаковочной коробке.

  - Хранение коробок соединительных должно осуществляться по группе 4Ж2 ГОСТ 15150.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - По истечении срока эксплуатации коробок соединительных необходимо произвести их демонтаж с последующей утилизацией. Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.

  - Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации коробок не требуется.