8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие коробки соединительной CKKS/60 заявленным характеристикам при соблюдении потребителем
требований безопасности, условий эксплуатации, транспортирования и
хранения.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты продажи изделия,
указанной в товарном чеке.
8.3 Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления, указанной
на упаковке или на изделии.
8.4 Срок службы: 15 лет.
8.5 Гарантия изготовителя распространяется на изделие при
соблюдении следующих условий:
1) коробка соединительная использовалась строго по назначению;
2) коробка соединительная не имеет механических повреждений,
явившихся причиной неисправности (таких как: трещины, сколы,
надломы, полученные в результате неправильного монтажа);
3) монтаж коробки соединительной был произведён в строгом
соответствии с руководством по эксплуатации;
4) эксплуатация коробки соединительной производилась в строгом
соответствии с руководством по эксплуатации;
5) соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению
коробки соединительной.
8.6 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных
обязательств оформляется претензия покупателя с указанием
характера неисправности и условий эксплуатации по месту
приобретения.
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Коробка соединительная CKKS/60 изготовлена и испытана согласно ТУ
27.12.31-001-13709303-2025 и признана годной для эксплуатации.
Дата производства «__________________»
Штамп технического контроля


[image: ]ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СОВМЕЩЕННЫЙ С
РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Коробка соединительная CKKS/60






                                                                        CKKS/60 
                                                                         IP66



1 НАЗНАЧЕНИЕ
Коробка соединительная предназначена для подключения нагревательных кабелей
и датчиков температуры к силовой распределительной сети, а также для
коммутации силовых и информационных кабелей в нормальных условиях
эксплуатации.
Конструкция корпуса коробки обеспечивает степень защиты IP66 от проникновения
влаги и пыли и обладает повышенной коррозионной стойкостью.
Клеммный блок допускает подключение кабелей сечением до 6 мм2.
В комплектацию коробки входит клеммный блок и заглушки.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Таблица 1 - Основные технические характеристики коробки соединительной
	
	Характеристика
	Значение

	1
	Максимальное напряжение, В
	690

	2
	Номинальное сечение подключаемых
проводников, мм2
	6

	3
	Степень защиты оболочки
	IP 66

	4
	Количество выбивных отверстий
	М20/25 - 7 шт.,
М16 (на задней стенке) - 2 шт.

	5
	Номинальные размеры [ШхВхГ], мм
	110x110x67

	6
	Масса, кг
	0.25
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Рисунок 1 - Габаритные размеры CKKS/60
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки коробки соединительной приведён в таблице 2.
Таблица 2 - Комплект поставки коробки соединительной CKKS/60


4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 Порядок монтажа
4.1.1 Установка коробки соединительной должна выполняться квалифицированным
персоналом.
4.1.2 Минимальная температура монтажа должна быть не ниже минус 35 °C.
4.1.3 Перед началом работ по монтажу необходимо ознакомиться с данном руководством.
4.1.4 Проверить комплектацию коробки соединительной в соответствии с п. 3.
4.1.5 Закрыть корпус коробки крышкой. Закрутить винты.
4.1.6 При закрытом корпусе, при помощи шлицевой отвертки с шириной жала не более 5
мм, выбить нужное количество отверстий под кабельные вводы. При этом жало отвертки
необходимо устанавливать в положение "3 часа" или "9 часов".
4.1.7 Открыть корпус коробки. Установить кабельные вводы (в комплект поставки не
входят).
4.1.8 Выполнить электрические соединения внутри корпуса коробки, проверить надёжность
контактов и соответствие схеме подключения.
4.1.9 Закрыть корпус коробки крышкой.
4.1.10 акрепить коробку на объекте при помощи винтовых соединений.
4.2 Условия эксплуатации
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1.
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от минус 60 до плюс 60 °C.
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключённом
Электропитании! Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ!
Подключение и монтаж коробки соединительной должен производить только
квалифицированный персонал в соответствии с действующими правилами ПУЭ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Изменять конструкцию или заменять штатных компоненты коробки;
· Выбивать отверстия без прикрученной крышки;
· Подключать к сети с напряжением, превышающим указанное в таблице 1;
· Соединять медные и алюминиевые проводники;
· Эксплуатация коробки при наличии механических повреждений корпуса;
· Восстановление повреждённой коробки. При обнаружении механических повреждений
требуется замена коробки;
	 
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Корпус коробки
	ШТ.
	1

	2
	Клеммный блок 6 мм2, 5-попюсный, 41А
	шт.
	1

	3
	Заглушка
	шт.
	4

	4
	Кабельный ввод пластиковый, М20, Ø6-12 мм,  IP 68
	шт.
	4

	5
	Паспорт
	шт.
	1


· Допускать воздействие температур, выходящих за пределы диапазона указанного в п. 4.2;
· Проводить сварочные работы и работы с огнем в непосредственной близости для
предотвращения повреждения поверхности и нагрева корпуса свыше допустимой
температуры;
· Проведение подключения и монтажа при температуре ниже минус 35 °C.
6 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
6.1 Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта в
соответствии с правилами грузоперевозок, действующими на транспорте данного вида.
6.2 Коробки соединительные должны транспортироваться и храниться в картонной
упаковочной коробке.
6.3 Хранение коробок соединительных должно осуществляться по группе 4Ж2 ГОСТ 15150.
7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
7.1 По истечении срока эксплуатации коробок соединительных необходимо произвести их
демонтаж с последующей утилизацией. Утилизацию произвести любым методом, не
оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.
7.2 Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные
инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации коробок не требуется
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