- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие коробки соединительной CKKS/60 заявленным характеристикам при соблюдении потребителем
требований безопасности, условий эксплуатации, транспортирования и
хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты продажи изделия,
указанной в товарном чеке.

  - Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления, указанной
на упаковке или на изделии.

  - Срок службы: 15 лет.

  - Гарантия изготовителя распространяется на изделие при
соблюдении следующих условий:

- коробка соединительная использовалась строго по назначению;

- коробка соединительная не имеет механических повреждений,
явившихся причиной неисправности (таких как: трещины, сколы,
надломы, полученные в результате неправильного монтажа);

- монтаж коробки соединительной был произведён в строгом
соответствии с руководством по эксплуатации;

- эксплуатация коробки соединительной производилась в строгом
соответствии с руководством по эксплуатации;

- соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению
коробки соединительной.

  - При обнаружении неисправности в период действия гарантийных
обязательств оформляется претензия покупателя с указанием
характера неисправности и условий эксплуатации по месту
приобретения.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка соединительная CKKS/60 изготовлена и испытана согласно ТУ
27.12.31-001-13709303-2025 и признана годной для эксплуатации.

Дата производства «__________________»

Штамп технического контроля

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СОВМЕЩЕННЫЙ С
РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Коробка соединительная CKKS/60

CKKS/60

IP66

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Коробка соединительная предназначена для подключения нагревательных кабелей
и датчиков температуры к силовой распределительной сети, а также для
коммутации силовых и информационных кабелей в нормальных условиях
эксплуатации.

Конструкция корпуса коробки обеспечивает степень защиты IP66 от проникновения
влаги и пыли и обладает повышенной коррозионной стойкостью.

Клеммный блок допускает подключение кабелей сечением до 6 мм2.

В комплектацию коробки входит клеммный блок и заглушки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Таблица 1 - Основные технические характеристики коробки соединительной

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное напряжение, В | 690 |
| 2 | Номинальное сечение подключаемых проводников, мм2 | 6 |
| 3 | Степень защиты оболочки | IP 66 |
| 4 | Количество выбивных отверстий | М20/25 - 7 шт., М16 (на задней стенке) - 2 шт. |
| 5 | Номинальные размеры [ШхВхГ], мм | 110x110x67 |
| 6 | Масса, кг | 0.25 |

Рисунок 1 - Габаритные размеры CKKS/60

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки коробки соединительной приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Комплект поставки коробки соединительной CKKS/60

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Порядок монтажа

4.1.1 Установка коробки соединительной должна выполняться квалифицированным
персоналом.

4.1.2 Минимальная температура монтажа должна быть не ниже минус 35 °C.

4.1.3 Перед началом работ по монтажу необходимо ознакомиться с данном руководством.

4.1.4 Проверить комплектацию коробки соединительной в соответствии с п. 3.

4.1.5 Закрыть корпус коробки крышкой. Закрутить винты.

4.1.6 При закрытом корпусе, при помощи шлицевой отвертки с шириной жала не более 5
мм, выбить нужное количество отверстий под кабельные вводы. При этом жало отвертки
необходимо устанавливать в положение "3 часа" или "9 часов".

4.1.7 Открыть корпус коробки. Установить кабельные вводы (в комплект поставки не
входят).

4.1.8 Выполнить электрические соединения внутри корпуса коробки, проверить надёжность
контактов и соответствие схеме подключения.

4.1.9 Закрыть корпус коробки крышкой.

    - акрепить коробку на объекте при помощи винтовых соединений.

4.2 Условия эксплуатации

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1.

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от минус 60 до плюс 60 °C.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключённом
Электропитании! Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ!

Подключение и монтаж коробки соединительной должен производить только
квалифицированный персонал в соответствии с действующими правилами ПУЭ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Изменять конструкцию или заменять штатных компоненты коробки;

- Выбивать отверстия без прикрученной крышки;

- Подключать к сети с напряжением, превышающим указанное в таблице 1;

- Соединять медные и алюминиевые проводники;

- Эксплуатация коробки при наличии механических повреждений корпуса;

- Восстановление повреждённой коробки. При обнаружении механических повреждений
требуется замена коробки;

|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус коробки | ШТ. | 1 |
| 2 | Клеммный блок 6 мм2, 5-попюсный, 41А | шт. | 1 |
| 3 | Заглушка | шт. | 4 |
| 4 | Кабельный ввод пластиковый, М20, Ø6-12 мм, IP 68 | шт. | 4 |
| 5 | Паспорт | шт. | 1 |

- Допускать воздействие температур, выходящих за пределы диапазона указанного в п. 4.2;

- Проводить сварочные работы и работы с огнем в непосредственной близости для
предотвращения повреждения поверхности и нагрева корпуса свыше допустимой
температуры;

- Проведение подключения и монтажа при температуре ниже минус 35 °C.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта в
соответствии с правилами грузоперевозок, действующими на транспорте данного вида.

  - Коробки соединительные должны транспортироваться и храниться в картонной
упаковочной коробке.

  - Хранение коробок соединительных должно осуществляться по группе 4Ж2 ГОСТ 15150.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - По истечении срока эксплуатации коробок соединительных необходимо произвести их
демонтаж с последующей утилизацией. Утилизацию произвести любым методом, не
оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.

  - Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные
инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации коробок не требуется